## Sheet1
工程量清单
工程名称 :附属学校照明设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
备注
1 |  | LED黑板灯 | 盏 | 33 |  |  | ▲1、LED黑板灯通过国家强制性产品认证（CCC认证）、国家节能产品认证，为了保证灯具使用协调性、后期扩展性和方便统一售后维护，LED模块电子控制装置与整灯需为同一家公司品牌。（注：LED模块电子控制装置提供国家强制性产品认证（CCC认证）证书扫描件及国家认监委官网查询截图、灯具提供国家强制性产品认证（CCC认证）证书扫描件和中国节能产品认证证书扫描件及国家认监委官网查询截图） ▲2、为增加教室空间明亮度，提高视觉舒适度，依据GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》要求灯具光效≥100lm/W，满足总光通量≥3400lm.。 ▲3、LED黑板灯3000小时光通维持率≥99%，6000小时光通维持率≥98%，20000h的光通维持率≥96%。（注：提供实测报告，加速推算检测报告无效） ▲4、LED黑板灯蓝光危害等级为RG0，依据GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》的要求，20000小时蓝光危害等级检测结果为RG0。 ▲5、LED黑板灯依据IEEE Std 1789-2015《IEEE推荐的高光LED减少使用者健康风险调制电流方法》检测结果频闪风险等级为无影响。 ▲6、为使教室黑板面达到最佳的照度均匀度与防眩效果（维持平均照度按维护系数0.8计算）黑板面维持照度≥500lx，黑板面照度均匀度≥0.8。
2 |  | LED教室灯 | 盏 | 174 |  |  | ▲1、灯具类型：采用光源一体式LED灯具 ▲2、产品认证：灯具整灯须通过国家强制性CCC认证。 ▲3、频闪：光频闪的危害应为无危害或无显著影响。 ▲4、蓝光危害：视网膜蓝光危害等级应为RG0无危害。 ▲5、光通维持率：整灯点亮20000小时或以上的光通量维持率＞96%； ▲6、LED控制装置：采用恒流外置驱动控制装置； ▲7、有毒有害物质：灯具有毒有害物质检测结果满足《GB/T 26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求》。 ▲8、承重安全：按 GB7000.1-2015条款 4.14.1 要求，对教室灯的悬挂部件和固定系统承受灯具的十倍重量，实验时间20000H；
3 |  | 原设备拆除搬运 | 项 | 1 |  |  | 原灯具处理：教室中原有黑板灯、教室灯拆除，并放至学校指定的地点。 线路改造及辅材：线路改造、开关、电线等根据每个教室的实际情况进行改造。
4 |  | 新设备安装调试 | 项 | 1 |  |  | 灯具安装：1、教室灯具距课桌面的最低悬挂高度不应低于1.7m（教室层高或吊顶距地面垂直高度低于2.45 m除外），使用铝杆安装，吊杆应与灯面垂直，不得倾斜，两杆间距偏差±5 mm；灯具排列采用长轴垂直于黑板面布置；灯具对称安装，其横（纵）向中心轴线宜在同一直线上，偏斜不应大于20mm。当教室有吊扇时，灯具出光面不宜高于吊扇叶片高度，还应注意与教室风扇等设施的兼容性，以保证各自的使用效果，教室灯具原则上应安装在风扇之下，以保证风扇转动时不影响照明效果。当教室有投影仪等电子设备时，不得影响设备正常教学功能。因教室大梁（或横梁、吊顶主辅龙骨）、吊扇等位置影响或局限，教室灯具排列其长轴可以平行于黑板面布置，但应符合GB 7793-2010 的要求。 2、黑板灯灯具的发光口面中心点距黑板面上沿不应低于10cm，黑板灯具出光口中心与黑板书写面距离≤100cm，以防黑板灯具遮挡电子白板（或投影仪）或对授课老师产生直接眩光。
5 |  | 试运行及培训使用 | 项 | 1 |  |  | 通电试运行：灯具安装完毕后应通电试运行。检查灯具内光源运行是否正常，黑板灯投射方向及角度是否正确，灯具运行完好率应达到100%。严格按照规范及招标文件等相关要求组织安装调试，不得破坏现有装修装饰，每日清理安装场地，垃圾必须清理离场，安装调试完成时对现场全面打扫，做到地面、墙面、顶面等均无污染。
6 |  | 线材 | 项 | 1 |  |  | 施工施工的配套线材
7 |  | 线槽及配件 | 米 | 200 |  |  | 施工过程教室布线需要用到的线槽，线管，软管，螺丝卡扣等配件
8 |  | 开关配件 | 项 | 1 |  |  | 施工过程教室内开关或者其他配件有问题的更换
9 |  | 墙面开槽打眼恢复 | 项 | 1 |  |  | 施工过程中布线及安装需要打过墙眼，隐蔽面施工
10 |  | 卫生清理打扫 | 项 | 1 |  |  | 施工过程和施工调试完成后地面打扫清洁卫生