## Sheet1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：岱宗校区食堂消防整改工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
流苏餐厅
1 | 030904001001 | 无线点型光电感烟火灾探测器 1.型号：JTY-GD-EI8010W； 2.含底座、电子编码、适用于常规消防联动系统； 3.额定电压：DC3V，监视电流：≤5uA，无线频段：470-510MHz，通信距离：≤300m，发射功率：≤20dBm。 |  | 个 | 145
2 | 030904012 | 智能网关 1.型号：J-EI8037W； 2.与无线点型光电感烟火灾探测器配套使用；主要由CPU板组成，CPU 板的主控单元负责管理系统任务信息，通过双通道LoRa 模块实现与无线控制器、无线网关和无线部件之间的通信，同时能够判断与上下行的通信链路故障。 |  | 个 | 8
3 | 030904012001 | 无线火灾报警控制器/无线消防联动控制器 1.型号:JB-QBL-EI8000W/128； 2.与无线点型光电感烟火灾探测器配套使用，128点位，通过3C认证； 3.工作电压：AC220V，50Hz。 |  | 个 | 1
4 | 031003001 | 天线支架 1.型号：EI8000W； 2.材质：钢制基座与支撑臂； 结构：多支臂套筒设计，含轴承、旋转轴及固定架； 3.驱动方式：液压推动缸调节俯仰/水平角度； 4.与探测器、网管、控制器等设备配套使用。 |  | 个 | 2
5 | 030904002001 | 温感探测器 1.型号：JTW-ZCD-G3N； 2.工作电压：总线24V，工作电流：监视电流≤0.2mA，报警电流：≤1.0mA； 3.安装方式：吸顶或壁挂，直接通过二总线或无极性连接； 4.维护要求：需定期手动校准或更换。 |  | 个 | 18
本页小计
6 | 031103003 | 信号线+穿线管 1.流苏餐厅三楼报警主机回路线移机至登高楼消防控制室； 2.2*2.5信号线+PVC穿线管； 3.符合 GB 8624-1997要求。 |  | 米 | 550
7 | 031103003 | 信号线+穿线管 1.一、二楼报警主机回路线由文理大楼移至登高楼消防控制室； 2.2*2.5信号线+PVC穿线管； 3.符合 GB 8624-1997要求。 |  | 米 | 50
8 | 030904003 | 火灾报警控制器/消防联动控制器(含CAN通讯网卡两块) 1.型号：JB-TBL-EI8000S2/968； 2.64点位，通过3C认证，含备电、调试等。 |  | 台 | 1
9 | 030904005 | 消防控制图形显示装置 1.含CRT立柜，两块蓄电池； 2.显示功能：需支持动态标注火警位置、设备状态及联动逻辑； 信息记录：保存报警、故障及操作记录，存储时间≥1年； 兼容性：与火灾报警控制器、消防联动控制器数据互通。 |  | 台 | 1
玉兰餐厅
10 |  | 无线点型光电感烟火灾探测器 1.型号：JTY-GD-EI8010W； 2.含底座、电子编码、适用于常规消防联动系统； 3.额定电压：DC3V，监视电流：≤5uA，无线频段：470-510MHz，通信距离：≤300m，发射功率：≤20dBm。 |  | 个 | 93
11 | 030904006 | 无线手动火灾报警按钮 1.型号：J-SAP-EI8021W； 2.供电方式：3V锂电池（待机寿命≥3年）；通信频率：460-480MHz，发射功率≤20dBm； 3.安装要求：底边距地高度1.3-1.5m，每个防火分区至少设置1个，步行距离≤30m； 4.需通过消防产品3C认证，并符合 GB 50116-2013的设计要求； 5.无线通信需实测室内外信号稳定性，确保与控制器交互无延迟。 |  | 个 | 6
本页小计
12 | 030904008 | 无线火灾声光警报器 1.型号：J-EI8085W； 2.通信频段：470MHz-510MHz（J-EI8085W）或460MHz-480MHz（AFN-FS9313WL）；供电方式：DC3V锂电池（待机寿命≥3年）或DC12V适配器；声压级：75dB～115dB（J-EI8085W）或≥85dB（AFN-FS09+FS9309/L）。 3.安装要求：底边距地高度1.3-1.5m，每个防火分区至少设置1个，步行距离≤30m。 4.需通过消防产品3C认证，并实测无线信号稳定性与报警响应时间。 |  | 个 | 7
13 | 030904012 | 智能网关 1.型号：J-EI8037W； 2.与无线点型光电感烟火灾探测器配套使用；主要由CPU板组成，CPU 板的主控单元负责管理系统任务信息，通过双通道LoRa 模块实现与无线控制器、无线网关和无线部件之间的通信，同时能够判断与上下行的通信链路故障。 |  | 个 | 4
14 | 030904012001 | 无线火灾报警控制器/无线消防联动控制器 1.型号:JB-QBL-EI8000W/128； 2.与无线点型光电感烟火灾探测器配套使用，128点位，通过3C认证； 3.工作电压：AC220V，50Hz。 |  | 个 | 1
15 | 031003001 | 天线支架 1.型号：EI8000W； 2.材质：钢制基座与支撑臂； 结构：多支臂套筒设计，含轴承、旋转轴及固定架； 3.驱动方式：液压推动缸调节俯仰/水平角度； 4.与探测器、网管、控制器等设备配套使用。 |  | 个 | 1
合 计