## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：岱宗校区食堂消防改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
冬梅餐厅
1 | 11610002001 | 防火门拆除 1.规格:1.74m*2.1m 2.工作内容:包含旧门拆除、归堆、垃圾装车外运 |  | m2 | 25.58
2 | 10802003001 | 乙级钢质防火门（含合格证） 1.规格:1.74m*2.1m 2.工作内容:包含现场搬运、校正、安装门扇、小五金安装、周边塞口、清理等全部工作 |  | m2 | 31.36
秋桂北餐厅楼梯间
3 | 030412004001 | 应急照明灯 1.名称:应急照明灯 2.型号:A型，LED光源，6W 3.安装方式：壁挂式 4.功能：通过国家3C认证，符合GB17945-2010要求 |  | 套 | 6
4 | 030412004002 | 荧光灯 1.名称:疏散指示灯 2.型号:A型，LED光源，1W 3.安装方式：壁挂式 4.功能：通过国家3C认证，符合GB17945-2010要求 |  | 套 | 3
5 | 030411004001 | 配线 1.配置形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5（铜芯） |  | m | 330
6 | 030411001001 | 配管 1.名称：镀锌钢管 2.型号、规格:JDG20 3.配置形式:明敷，外涂防火涂料 4.其他:包含穿铁丝保证管路畅通，综合考虑过墙打孔、防火封堵、接线盒、金属软管、刷油防腐等满足工程使用及消防要求的全部工作内容 |  | m | 110
秋桂餐厅楼顶消防水箱
7 | 030503008001 | 电动、电磁阀门 1.名称：消防电磁阀 2.类别：常闭直动式 3.材质：铸铁 4.规格：DN40 |  | 个 | 2
8 | 030404019001 | 控制开关 1.名称：浮球阀开关（水位控制器） 2.型号：黄铜/304不锈钢 3.接线端子材质、规格:全铜/不锈钢，DN15 4.连接方式：螺纹 |  | 个 | 2
9 | 031001001001 | 镀锌钢管 1.名称：短管 2.规格、压力等级：DN40 3.连接形式： |  | 个 | 2
10 | 03B001 | 哈夫节 1.名称：铸铁哈夫节 2.规格型号：DN40，含内衬胶垫、螺母、防滑垫片 3.连接形式：螺母固定 |  | 个 | 2
11 | 030411004001 | 配线 1.配置形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5（铜芯） |  | 米 | 60
12 | 030411001001 | 配管 1.名称：钢管 2.型号、规格:JDG20 3.配置形式:明敷，外涂防火涂料 4.其他:包含穿铁丝保证管路畅通，综合考虑过墙打孔、防火封堵、接线盒、金属软管、刷油防腐等满足工程使用及消防要求的全部工作内容 |  | 米 | 20
13 | 030404019002 | 控制开关 1.名称：2p开关（小型断路器） 2.电流：10A 3.材质、规格:极数2p，尺寸80*72*36mm |  | 个 | 2
秋桂南餐厅一楼监控室
14 | 030412004003 | 装饰灯 1.名称:LED照明灯 2.功率: 24W 3.安装方式：吸顶式 |  | 套 | 1
15 | 030412004001 | 应急照明灯 1.名称:应急照明灯 2.型号:A型，LED光源，6W 3.安装方式：壁挂式 4.功能：通过国家3C认证，符合GB17945-2010要求 |  | 套 | 1
16 | 030411004001 | 配线 1.配置形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5（铜芯） |  | 米 | 30
17 | 030411001001 | 配管 1.名称：钢管 2.型号、规格:JDG20 3.配置形式:明敷，外涂防火涂料 4.其他:包含穿铁丝保证管路畅通，综合考虑过墙打孔、防火封堵、接线盒、金属软管、刷油防腐等满足工程使用及消防要求的全部工作内容 |  | 米 | 10
流苏餐厅三楼后厨走廊
18 | 011610002003 | 防火门拆除 1.规格: 2.工作内容:包含旧门拆除、归堆、垃圾装车外运 |  | m2 | 10
19 | 10802003003 | 常开式乙级钢质防火门（含合格证） 1.规格: 2.工作内容:包含现场搬运、校正、安装门扇、小五金安装、周边塞口、清理等全部工作 |  | m2 | 12.63
20 | 030212001001 | 闭门器 1.名称:电动闭门器 2.材质：铝合金 3.规格：中号（适合防火门，门宽：700-1100mm） |  | 套 | 6 | 2
21 | 011210003001 | 玻璃隔断 1.名称：消火栓门箱玻璃 2.玻璃品种、规格： |  | m2 | 1
流苏餐厅北侧疏散楼梯
22 | 030412004001 | 应急照明灯 1.名称:应急照明灯 2.型号:A型，LED光源，6W 3.安装方式：壁挂式 4.功能：通过国家3C认证，符合GB17945-2010要求 |  | 套 | 5
流苏餐厅东北楼梯间及走廊
23 | 030411004001 | 配线 1.配置形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5（铜芯） |  | m | 3.5
24 | 030411001001 | 配管 1.名称：钢管 2.型号、规格:JDG20 3.配置形式:明敷，外涂防火涂料 4.位置：三层 5.其他:包含穿铁丝保证管路畅通，综合考虑过墙打孔、防火封堵、接线盒、金属软管、刷油防腐等满足工程使用及消防要求的全部工作内容 |  | m | 3.5
25 | 030411004001 | 配线 1.配置形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5（铜芯） |  | m | 4
26 | 030411001001 | 配管 1.名称：钢管 2.型号、规格:JDG20 3.配置形式:明敷，外涂防火涂料 4.位置：二层 5.其他:包含穿铁丝保证管路畅通，综合考虑过墙打孔、防火封堵、接线盒、金属软管、刷油防腐等满足工程使用及消防要求的全部工作内容 |  | m | 4
27 | 030412005003 | 荧光灯 1.名称:安全出口标志灯 2.型号、规格：A型，LED光源，1W 3.安装方式：壁装 4.功能：通过国家3C认证，符合GB17945-2010要求 |  | 套 | 4
流苏餐厅西北楼梯间
28 | 030411004001 | 配线 1.配置形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5（铜芯） 3.位置：二层 |  | m | 4
29 | 030411001001 | 配管 1.名称：钢管 2.型号、规格:JDG20 3.配置形式:明敷，外涂防火涂料 4.位置：二层 5.其他:包含穿铁丝保证管路畅通，综合考虑过墙打孔、防火封堵、接线盒、金属软管、刷油防腐等满足工程使用及消防要求的全部工作内容 |  | m | 4
30 | 030411004001 | 配线 1.配置形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5（铜芯） 3.位置：一层旋转门 |  | m | 16
31 | 030411001001 | 配管 1.名称：钢管 2.型号、规格:JDG20 3.配置形式:明敷，外涂防火涂料 4.位置：一层旋转门 5.其他:包含穿铁丝保证管路畅通，综合考虑过墙打孔、防火封堵、接线盒、金属软管、刷油防腐等满足工程使用及消防要求的全部工作内容 |  | m | 16
32 | 030411004001 | 配线 1.配置形式:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5（铜芯） 3.位置：一层楼梯间 |  | m | 7
33 | 030411001001 | 配管 1.名称：钢管 2.型号、规格:JDG20 3.配置形式:明敷，外涂防火涂料 4.位置：一层楼梯间 5.其他:包含穿铁丝保证管路畅通，综合考虑过墙打孔、防火封堵、接线盒、金属软管、刷油防腐等满足工程使用及消防要求的全部工作内容 |  | m | 7
34 | 030412004001 | 应急照明灯 1.名称:应急照明灯 2.型号:A型，LED光源，6W 3.安装方式：壁挂式 4.功能：通过国家3C认证，符合GB17945-2010要求 |  | 套 | 6
35 | 030412004007 | 荧光灯 1.名称:安全出口指示灯 2.型号: :A型，LED光源，1W 3.安装方式：壁挂式 4.功能：通过国家3C认证，符合GB17945-2010要求 |  | 套 | 2
合 计

## Sheet1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：岱宗校区食堂消防整改工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
流苏餐厅
1 | 030904001001 | 无线点型光电感烟火灾探测器 1.型号：JTY-GD-EI8010W； 2.含底座、电子编码、适用于常规消防联动系统； 3.额定电压：DC3V，监视电流：≤5uA，无线频段：470-510MHz，通信距离：≤300m，发射功率：≤20dBm。 |  | 个 | 145
2 | 030904012 | 智能网关 1.型号：J-EI8037W； 2.与无线点型光电感烟火灾探测器配套使用；主要由CPU板组成，CPU 板的主控单元负责管理系统任务信息，通过双通道LoRa 模块实现与无线控制器、无线网关和无线部件之间的通信，同时能够判断与上下行的通信链路故障。 |  | 个 | 8
3 | 030904012001 | 无线火灾报警控制器/无线消防联动控制器 1.型号:JB-QBL-EI8000W/128； 2.与无线点型光电感烟火灾探测器配套使用，128点位，通过3C认证； 3.工作电压：AC220V，50Hz。 |  | 个 | 1
4 | 031003001 | 天线支架 1.型号：EI8000W； 2.材质：钢制基座与支撑臂； 结构：多支臂套筒设计，含轴承、旋转轴及固定架； 3.驱动方式：液压推动缸调节俯仰/水平角度； 4.与探测器、网管、控制器等设备配套使用。 |  | 个 | 2
5 | 030904002001 | 温感探测器 1.型号：JTW-ZCD-G3N； 2.工作电压：总线24V，工作电流：监视电流≤0.2mA，报警电流：≤1.0mA； 3.安装方式：吸顶或壁挂，直接通过二总线或无极性连接； 4.维护要求：需定期手动校准或更换。 |  | 个 | 18
本页小计
6 | 031103003 | 信号线+穿线管 1.流苏餐厅三楼报警主机回路线移机至登高楼消防控制室； 2.2*2.5信号线+PVC穿线管； 3.符合 GB 8624-1997要求。 |  | 米 | 550
7 | 031103003 | 信号线+穿线管 1.一、二楼报警主机回路线由文理大楼移至登高楼消防控制室； 2.2*2.5信号线+PVC穿线管； 3.符合 GB 8624-1997要求。 |  | 米 | 50
8 | 030904003 | 火灾报警控制器/消防联动控制器(含CAN通讯网卡两块) 1.型号：JB-TBL-EI8000S2/968； 2.64点位，通过3C认证，含备电、调试等。 |  | 台 | 1
9 | 030904005 | 消防控制图形显示装置 1.含CRT立柜，两块蓄电池； 2.显示功能：需支持动态标注火警位置、设备状态及联动逻辑； 信息记录：保存报警、故障及操作记录，存储时间≥1年； 兼容性：与火灾报警控制器、消防联动控制器数据互通。 |  | 台 | 1
玉兰餐厅
10 |  | 无线点型光电感烟火灾探测器 1.型号：JTY-GD-EI8010W； 2.含底座、电子编码、适用于常规消防联动系统； 3.额定电压：DC3V，监视电流：≤5uA，无线频段：470-510MHz，通信距离：≤300m，发射功率：≤20dBm。 |  | 个 | 93
11 | 030904006 | 无线手动火灾报警按钮 1.型号：J-SAP-EI8021W； 2.供电方式：3V锂电池（待机寿命≥3年）；通信频率：460-480MHz，发射功率≤20dBm； 3.安装要求：底边距地高度1.3-1.5m，每个防火分区至少设置1个，步行距离≤30m； 4.需通过消防产品3C认证，并符合 GB 50116-2013的设计要求； 5.无线通信需实测室内外信号稳定性，确保与控制器交互无延迟。 |  | 个 | 6
本页小计
12 | 030904008 | 无线火灾声光警报器 1.型号：J-EI8085W； 2.通信频段：470MHz-510MHz（J-EI8085W）或460MHz-480MHz（AFN-FS9313WL）；供电方式：DC3V锂电池（待机寿命≥3年）或DC12V适配器；声压级：75dB～115dB（J-EI8085W）或≥85dB（AFN-FS09+FS9309/L）。 3.安装要求：底边距地高度1.3-1.5m，每个防火分区至少设置1个，步行距离≤30m。 4.需通过消防产品3C认证，并实测无线信号稳定性与报警响应时间。 |  | 个 | 7
13 | 030904012 | 智能网关 1.型号：J-EI8037W； 2.与无线点型光电感烟火灾探测器配套使用；主要由CPU板组成，CPU 板的主控单元负责管理系统任务信息，通过双通道LoRa 模块实现与无线控制器、无线网关和无线部件之间的通信，同时能够判断与上下行的通信链路故障。 |  | 个 | 4
14 | 030904012001 | 无线火灾报警控制器/无线消防联动控制器 1.型号:JB-QBL-EI8000W/128； 2.与无线点型光电感烟火灾探测器配套使用，128点位，通过3C认证； 3.工作电压：AC220V，50Hz。 |  | 个 | 1
15 | 031003001 | 天线支架 1.型号：EI8000W； 2.材质：钢制基座与支撑臂； 结构：多支臂套筒设计，含轴承、旋转轴及固定架； 3.驱动方式：液压推动缸调节俯仰/水平角度； 4.与探测器、网管、控制器等设备配套使用。 |  | 个 | 1
合 计

## Sheet2
餐厅消防维修明细表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
岱宗校区流苏餐厅
36 | 无线点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-EI8010W | 128 | 个 | 145 | 18560 | 负一楼办公室1个，中心仓库1个，配电间1个，男、女更衣室各2个，118房间1个，粗加工间1个；一楼104/105/106操作间各1个，01/02冰箱间各1个，保管室、副食仓库、主食仓库、配电室各1个，餐具储存间3个，西走廊3个，面点间1个，一楼大厅15个，电梯前厅1个；二楼201/203/204/205/206操作间各1个，03/04冰箱间各1个，值班室、配电室、财务库房、留样室各1个，办公室2个、大厅15个，扒鸡1个，燃岛屋操作间1个，楼梯间南北走廊2个；三楼唱晚厅1个。
37 | 智能网关 | J-EI8037W | 8 | 个 | 580 | 4640
38 | 无线火灾报警控制器/无线消防联动控制器 | JB-QBL-EI8000W/128 | 1 | 个 | 3000 | 3000
39 | EI8000W天线支架 | EI8000W天线支架 | 2 | 个 | 125 | 250
40 | 温感探测器 | JTW-ZCD-G3N | 18 | 个 | 120 | 2160 | 更换报警频繁的烟感，一楼北后厨3个，大厅西饼屋1个，蜜雪冰城1个，盖浇饭窗口1个；二楼自由扒鸡窗口2个；一、二楼售饭区；三楼米线窗口1个
42 | 三楼报警主机回路线移机至登高楼消防控制室 | 2*2.5信号线+穿线管 | 550 | 米 | 18 | 9900
43 | 一、二楼报警主机回路线由文理大楼移至登高楼消防控制室 | 2*2.5信号线+穿线管 | 50 | 米 | 18 | 900
45 | 火灾报警控制器/消防联动控制器(含CAN通讯网卡两块) | JB-TBL-EI8000S2/968 | 1 | 台 | 5100 | 5100
46 | 图形显示装置/含CRT立柜，两块蓄电池 | EI-8402A | 1 | 台 | 10100 | 10100
| 流苏餐厅合计 |  |  |  |  | 54610
岱宗校区玉兰餐厅
44 | 无线点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-EI8010W | 93 | 个 | 145 | 13485 | 负一楼办公室2个，东西走廊3个，仓库2个，小仓库3间3个，米面间1个，更衣室1个，粗加工间2个，调料间2个，冰箱间3个，调料仓库1个，东西走廊4个，南北走廊3个，美食城入口1个，就餐区4个，隔断后就餐区5个，洗刷区2个，牛杂面1个，汉堡菜煎饼3个，水吧1个；一楼门厅3个，就餐区9个，后厨6间*2=12个，南北走廊5个；二楼监控室1个，值班室1个，仓库1个，大会议室3个，走廊2个，楼梯间1个。 玉兰餐厅南山东农业大学餐饮服务中心 1 层 饮食服务中心财务部探测器，饮食服务中心业务室，饮食服务中心采购部，饮食服务中心主任办公室，配电室各安装 1 个探测器 1 层走廊增加 4 个探测器，1-2 层楼梯间增加 1 个 2 层 大会议室增加 3 个探测器，其余 3 个房间各增加一个，走廊增加 4 个探测器 2 层-3 层楼梯间增加一个探测器
45 | 无线手动火灾报警按钮 | J-SAP-EI8021W | 6 | 个 | 140 | 840
46 | 无线火灾声光警报器 | J-EI8085W | 7 | 个 | 280 | 1960
47 | 智能网关 | J-EI8037W | 4 | 个 | 580 | 2320
48 | 无线火灾报警控制器/无线消防联动控制器 | JB-QBL-EI8000W/128 | 1 | 个 | 3000 | 3000
49 | EI8000W天线支架 | EI8000W天线支架 | 1 | 个 | 125 | 125
| 玉兰餐厅合计 |  |  |  |  | 21730
| 合计总价 |  |  |  |  | 76340