## Sheet1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泮河校区食堂消防整改工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 030412004001 | 应急照明灯 1.型号：WT-ZFZD-E3W-D； 2.LED光源，功率≤6W； 3.安装方式：壁挂式； 4.功能：通过国家3C认证，符合GB17945-2010要求； 5.应急工作时间：≥90分钟。 |  | 个 | 19
2 | 030412004002 | 疏散指示灯 1.型号：L-BLZD-1LROEI5WDAC； 2.LED绿光源，功率≤5W； 3.安装方式：壁挂式； 4.功能：通过国家3C认证，符合GB17945-2010要求； 5.应急工作时间：≥90分钟。 |  | 个 | 22
3 | 030411004001 | 消防电线3*2.5 1.型号:NH-BV‌2.5； 2.材质：PVC塑料+无氧铜芯，单芯，颜色根据实际需求定。 |  | 米 | 552
4 | 030412001001 | 消防电线穿线管 1.型号：PVC25； 2.材质：PVC； 3.直径：25mm。 |  | 米 | 552
5 | 030904002001 | 点型感烟火灾探测器 1.型号：JTY-GD-G3T； 2.工作电压：总线24V；监视电流≤0.8mA；报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮；报警电流≤1.8 mA，有3C认证，符合GB4715要求。 |  | 个 | 33
6 | 030208003001 | 信号线 规格：ZR-KVVR2*2.5（纯铜2芯、2.5平方） |  | 米 | 321
7 | 030701001001 | 镀锌穿线管 1.规格：JDG； 2.材质：镀锌钢管，外径25mm； 3.配置形式:明敷，外涂防火涂料； 4.其他:包含穿铁丝保证管路畅通，综合考虑过墙打孔、防火封堵、接线盒、金属软管、刷油防腐等满足工程使用及消防要求的全部工作内容。 |  | 米 | 321
8 | 010802003001 | 钢质防火门 1.甲级，通过消防认证、产品身份识别认证、消防3C认证，符合GB 12955要求； 2.门框与门扇缝隙有防火胶条，耐火时间≥1.5h； 3.门框厚1.2mm、门扇0.8mm，防火岩棉厚度52mm，长*宽=2.4*1.5m。 |  | 平方 | 3.6
9 | 030212001001 | 闭门器 1.型号：JACK63，符合XF 93要求； 2.材质：铸铝； 3.功能：双速可调，适合防火门门宽：700-1100mm，门重范围45-85kg。 |  | 套 | 12
10 | 030902001002 | 防火门顺位器 1.材质：304加厚不锈钢(胶轮)； 2.规格：285（外长）mm*245（内长）mm*90（宽）mm。 |  | 个 | 13
11 | 030904002001 | 点型感温火灾探测器 1.型号：JTW-ZCD-G3N； 2.工作电压：总线24V，工作电流：报警电流≤1.0mA。有3C认证，符合GB4716要求。 |  | 个 | 73
12 | 030705007001 | 点位详细注释 厂家调试 |  | 项 | 1
13 | 030703003001 | 旧设备拆除 旧烟感、温感等拆除 |  | 个 | 40
14 | 010802003001 | 钢质防火门 1.甲级，通过消防认证、产品身份识别认证、消防3C认证，符合GB 12955要求; 2.门框与门扇缝隙有防火胶条，耐火时间≥1.5h; 3.门框厚1.2mm、门扇0.8mm，防火岩棉厚度52mm; 4.共6套，长*宽分别为1.3*2.69m一套，1.28*2.72m一套，2.63*1.29m一套；1.26*2.65m*三套。 |  | 平方 | 20.388
15 | 030104004001 | 消防水箱稳压泵 1.型号：YE2-90L-2，2.2KW； 2.流量：1.5L/S，扬程30米； 3.功率：2.2KW； 4.转速：2900r/min； 5.口径：DN40； 6.材质：铸铁，叶轮和轴不锈钢。 |  | 个 | 4
16 | 030108001002 | 消防水箱稳压罐 1.型号：R15-SQL1000*1.0MPA； 2.1000气压罐； 3.压力：1.0MPA； 4.材质：铸铁； 5.与稳压泵配套使用。 |  | 个 | 2
17 | 030701007002 | 消防水箱止回阀 1.口径：DN32； 2.材质：铸铁，法兰连接。 |  | 个 | 4
18 | 030701007001 | 消防水箱止回阀 1.口径：DN100； 2.材质：铸铁，法兰连接。 |  | 个 | 2
19 | 030701007002 | 丝接明杆闸阀 1.口径：DN32 |  | 个 | 8
20 | 030701007001 | 沟槽明杆闸阀 1.口径：DN100 |  | 个 | 4
21 | 030904001002 | 电接点压力表 1.型号：YXC-100； 2.压力范围：0-0.1MPA； 3.精度等级：1.6级； 4.壳体：铁镀锌，黄铜接头； 5.连接方式：标准螺纹M20*1.5。 |  | 个 | 2
22 | 030904013001 | 稳压泵控制柜 1.与稳压泵匹配 |  | 个 | 2
23 | 030701001001 | 镀锌穿线管 1.材质：镀锌钢管； 2.外径：100mm； 3.配置形式:明敷，外涂防火涂料 4.其他:包含穿铁丝保证管路畅通，综合考虑过墙打孔、防火封堵、接线盒、金属软管、刷油防腐等满足工程使用及消防要求的全部工作内容管。 |  | 米 | 18
24 | 030701001001 | 镀锌穿线管 1.材质：镀锌钢管； 2.外径：65mm； 3.配置形式:明敷，外涂防火涂料； 4.其他:包含穿铁丝保证管路畅通，综合考虑过墙打孔、防火封堵、接线盒、金属软管、刷油防腐等满足工程使用及消防要求的全部工作内容。 |  | 米 | 12
25 | 030701001001 | 镀锌穿线管 1.材质：镀锌钢管； 2.外径：40mm； 3.配置形式:明敷，外涂防火涂料； 4.其他:包含穿铁丝保证管路畅通，综合考虑过墙打孔、防火封堵、接线盒、金属软管、刷油防腐等满足工程使用及消防要求的全部工作内容。 |  | 米 | 110
26 | 030208001001 | 电缆线 1.铜芯3×10mm²+2×6mm² |  | 米 | 110
合 计