## Sheet1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：泮河校区餐厅厨房灭火系统整改工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
1 | 030901003001 | 单瓶组厨房灭火系统 1.含主控箱、药剂瓶总成、高压气瓶总成、总线控制板等核心组件，辅件包括感温器（易熔片动作温度 183℃±5℃）、专用喷嘴、不锈钢管道及支吊架、燃料紧急切断阀等； 2.灭火药剂：采用F类火灾专用食用油灭火剂，药剂充装量≥10L,有效喷射时间≥30s，驱动气体（氮气）充装量≥140g，驱动瓶充装压力≥8.0Mpa，减压阀进口压力0-20Mpa，出口压力1Mpa； 3.雾化喷嘴数量≥12个，感温探测器数量3-5个，保护范围（含烟罩）≥5m； 4.设备安装调试； 5.符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）、《厨房设备灭火装置》（GA 498-2012）等国家及行业现行标准，提供检测报告。 | 套 | 14
2 | 030901003002 | 双瓶组厨房灭火系统 1.含主控箱、药剂瓶总成、高压气瓶总成、总线控制板等核心组件，辅件包括感温器（易熔片动作温度 183℃±5℃）、专用喷嘴、不锈钢管道及支吊架、燃料紧急切断阀等； 2.灭火药剂：采用F类火灾专用食用油灭火剂，药剂充装量≥20L,有效喷射时间≥30s，驱动气体（氮气）充装量≥140g，驱动瓶充装压力≥8.0Mpa，减压阀进口压力0-20Mpa，出口压力1Mpa； 3.雾化喷嘴数量≥15个，感温探测器数量5-7个，保护范围（含烟罩）≥8m； 4.设备安装调试； 5.符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）、《厨房设备灭火装置》（GA 498-2012）等国家及行业现行标准，提供检测报告。 | 套 | 2
3 | 090501013 | 原厨房灭火系统拆除 1.拆除原管线、控制柜 | 项 | 1